**GK.OK.ZP.271.01.2015 Lp.2** Platerów, dn. 13.10.2015 r.

**Gmina Platerów**

**ul. 3 Maja 5**

**08-210 Platerów**

**Do:**

**Uczestnicy postępowania**

**o udzielenie zamówienia publicznego**

**- wg rozdzielnika**

**Dot.: Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: *„Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Kisielew, gm. Platerów – zaprojektuj i wybuduj”.***

**Oznaczenie postępowania: GK.OK.ZP.271.01.2015**

**ZAPYTANIA NR 2**

**(pytania od nr 1 do 13 )**

**Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,**

**poz. 907 z późn. zm.), informujemy, że Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu złożyli**

**zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).**

W odpowiedzi na złożone zapytania, udzielamy następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:** *Czy jakość ścieków ( ładunek i stężenia) pozostają jak w Operacie Wodnoprawnym str. 6?*

**Odpowiedź:** Wielkości obliczeniowe przewidziane do wymiarowania rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków:

1/ ilość ścieków

* średnio w dobie: Qdśr = 180m3/d, w tym ilość ścieków dowożonych Qdow=30m3/d
* maksymalnie w dobie: Qdmax= 234m3/d,

2/ ładunki i stężenia zanieczyszczeń

* dla BZT5 Ł = 105,0 kg O2/ d S =583 mg O2/l
* dla ChZTcr Ł = 201,0 kg O2/ d S =1117 mg O2/l
* dla zawiesiny ogólnej Ł = 112,5 kg/d S = 625 mg/l

**Pytanie 2:** *Czy efektywność oczyszczalni ma pozostać na poziomie jak Operacie Wodnoprawnym str. 6 i 7?*

**Odpowiedź:** Efektywność oczyszczalni ścieków:

- dla wskaźnika BZT5 – 95,7%

- dla wskaźnika ChZT– 88,8%

- dla zawiesiny ogólnej – 94,4%

**Pytanie 3:** *Czy należy zweryfikować efektywność jeżeli aktualne przepisy tego wymagają?*

**Odpowiedź:** Tak należy zweryfikować efektywność oczyszczalni ścieków (zgodnie z punktem 2).

**Pytanie 4:** *Nie podano wydajności i parametrów dla stacji dmuchaw. Czy będzie poddana modernizacji?*

**Odpowiedź:** Zostały podane w Koncepcji.

**Pytanie 5:** *Stacja mechanicznego odwadniania osadu (SOD)- czy będzie modernizowana?*

*1. Workownica ( prasa workowa).*

*2. Stacja przygotowania polielektrolitu.*

*3. Sprężarka do wspomagania odwadniania.*

**Odpowiedź:** Zostaje bez zmian.

**Pytanie 6:** *Stacja dozowania PIX- czy będzie modernizowana?*

**Odpowiedź:** Zbiornik PIX zostaje, należy przewidzieć wymianę pomp.

**Pytanie 7:** *Pompownia odcieków (UZT) - czy będzie modernizowana?*

**Odpowiedź:** Nie będzie modernizowana.

**Pytanie 8:** *Wiata do składowania osadu - czy będzie modernizowana?*

**Odpowiedź:** Nie będzie modernizowana.

**Pytanie 9:** *Instalacja wody technologicznej - czy będzie modernizowana?*

**Odpowiedź:** Nie będzie modernizowana.

**Pytanie 10:** *Awaryjne zasilanie oczyszczalni?*

**Odpowiedź:** Nie będzie realizowane.

**Pytanie 11:** *Pomiar przepływu ścieków?*

**Odpowiedź:** Nie będzie realizowane.

**Pytanie 12:** *Odbiornika ścieków rów?*

**Odpowiedź:** Bez zmian.

**Pytanie 13:** *Do przetargu są załączone dokumenty :"Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków" oraz "PFU Oczyszczalnia Kisielew" Dokumenty nie są identyczne. Który z nich jest nadrzędny w przypadku różnic w zakresie wymagań co do modernizacji?*

**Odpowiedź:** Program Funkcjonalno-Użytkowy dla modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Kisielew, został opracowany na podstawie Koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Kisielew. Zakres prac modernizacyjnych określony w tych dokumentach jest spójny co do celu jakiemu ma służyć, to jest modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Kisielew.

/-/ Jerzy Garucki

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Wójt Gminy Platerów