Platerów, dn. 10.08.2017 r.

Nr. sprawy: INR.OZE.ZP.271.01.2017

Do wszystkich Oferentów

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 (poz. 926 p. 1.5), które mówi o tym, iż 
„przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła niż podany w tabeli – należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej” Zamawiający dopuści rurę solarną z izolacją o grubości mniejszej niż 20 mm, jednak o niższym współczynniku przewodzenia ciepła wyrażonym w [W/(mK)] spełniającą wymagania wyżej wymienionego Rozporządzenia, pod warunkiem, że oferent przedstawi dowód obliczeniowy wykonany 
w oparciu o obowiązujące normy.

Odp: Zamawiający dopuści izolację rury solarnej o grubości mniejszej niż 20 mm, jednak 
o współczynniku przewodzenia ciepła niższym niż λ = 0,035[W/(m · K)] podanym 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z póź. zmianami), pod warunkiem, że oferent przedstawi dowód obliczeniowy potwierdzający równoważność, oraz zostaną spełnione pozostałe wymagania dla izolacji rury solarnej.

Pytanie 2

W celu zapewnienia właściwej pracy instalacji solarnej oraz zwiększeniu żywotności urządzeń oraz całej instalacji wnosimy o ustalenie temperatury stagnacji dla kolektora słonecznego na poziomie min. 218 oC oraz budowy hydraulicznej kolektora w postaci meandrowej. Stagnacja jest to temperatura, do której może nagrzać się kolektor w przypadku braku odbioru ciepła. Meandrowa budowa kolektora pozwala na lepszy odbiór ciepła z całej powierzchni kolektora oraz właściwe odpowietrzenie całej instalacji. W związku z tym, czym wyższa temperatura stagnacji oraz budowa meandrowa kolektora tym dłuższa żywotność kolektorów oraz całej instalacji.

Odp: Zamawiający nie przewiduje zmian zapisów dokumentacji przetargowej w tym zakresie. Zamówienie będzie przeprowadzone w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”, więc to Projektant odpowiada za prawidłowy dobór systemu, tak aby nie dochodziło do przegrzewu instalacji solarnych również w przypadku chwilowego braku odbioru ciepła, a Wykonawca za jego prawidłowe wykonanie.

Pytanie 3

„Przewody obiegu solarnego (obieg glikolowy) kolektorów słonecznych pomiędzy podgrzewaczem a kolektorem należy wykonać z rur miedzianych lub stali nierdzewnej izolowanych otuliną przeznaczoną do instalacji solarnych o grubości min. 20 mm, odporności temperaturowej ciągłej min. 150 oC, zabezpieczoną fabrycznie przed uszkodzeniami mechanicznymi i promieniami UV”. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie rur ze stali nierdzewnej z otuliną o grubości niższej niż 20 mm odpowiadającą parametrom stawianym rurze z izolacją o grubości 20 mm.

Odp: Zamawiający dopuści izolację rury solarnej o grubości mniejszej niż 20 mm, jednak 
o współczynniku przewodzenia ciepła niższym niż λ = 0,035[W/(m · K)] podanym 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z póź. zmianami), pod warunkiem, że oferent przedstawi dowód obliczeniowy potwierdzający równoważność, oraz zostaną spełnione pozostałe wymagania dla izolacji rury solarnej.

/-/ Jerzy Garucki

Wójt Gminy Platerów